模拟定位CT图纸审查意见

- 装饰装修部分

- 屏蔽设计方案与预评不一致，请设计核实，若有调整，请调整对应节点做法；

- 预评报告；

- 设计图纸：

- 设计回复：

- 平面图中未见电缆沟示意，节点图中有电缆沟做法，电气图中有电缆沟示意，请在装饰图平面图中完善；

- 设计回复；

- 墙面索引图&门表图中描述门窗位置及尺寸详平面，平面布置图中未见门窗平面标注，请设计复核；

- 设计回复:

- 无机涂料（硫酸钡防护）大样图中，墙面做法实为防辐射层（铅板），请设计复核；

- 设计回复；

- 子项名称建议调整为：川投西昌医院模拟定位CT机房建设项目；
设计回复：

- 电施

- 1、2.01现场电箱无系统图，并需配置电表。

- 现场双电源给CT设备供电，但CT电源只显示一路进线，怎么接线衔接，建议通过系统图明确。

- CT配电箱是否需要和现场双电电源箱合为一个。

- 4、照明电箱AL1需配置电表，供电电源上级电箱未明确，建议明确。

- 三、暖施

- 1、核实原有空调风口和灯安装位置是否冲突。建议合一下专业图。明确安装尺寸。

- 与设计：

- 现设计：

- 2、新增空调无设备参数表和内机具体布局位置和管路具体路径。